ВНИМАНИЕ! ВАЖНО! 
Прочитай, чтобы ВЫЖИТЬ!
АКТ

технического расследования несчастного случая,

связанного с использованием газа в быту
г. Самара                                                                                                                              «06» октября 2011г.

1. Адрес, по которому произошёл несчастный случай: Самарская область, г.о. Самара,
ул. Мичурина, д. 139а, кв. №****.
2. Данные о пострадавших: **** – 1972г.р. – летальный исход (справка о смерти №1568), **** – 1973г.р. – летальный исход (справка о смерти №1022), **** – 1993г.р. – летальный исход (справка о смерти №1021). 

3. Характеристика места происшествия.

3.1. Характеристика дома, помещения до и после происшествия: 3-х комнатная квартира расположена на **** этаже пятиэтажного блочного дома. Кухня площадью 7кв.м. Двери, разделяющей кухню от жилой комнаты, нет. На кухне установлено газовое оборудование: ПГ-4 «MORA», газовый проточный водонагреватель «Юнкерс». Окно пластиковое с поворотно-откидной створкой. На кухне имеется вентиляционный канал и дымоход. Над газовой плитой установлена принудительная вытяжка «Акро», патрубок от которой вставлен в вентканал кухни. В вентканал в ванной комнате вмонтирован вытяжной вентилятор. Газоснабжение – природный газ. 

3.2. Дата и объём выполненных работ при последнем техническом обслуживании газового оборудования и проверки вентиляционных каналов.

Комплексное техническое обслуживание ВДГО по адресу: ул. Мичурина, д. №139а, кв. №**** проводилось 30.08.2011г. Нарушений не выявлено. Заявок на ремонт газовой аппаратуры после проведенного технического обслуживания от абонентов кв. №****
 не поступало. 

При последнем обследовании дымоходов и вентканалов, проводимом ООО «Феникс» 22.09.2011г. по адресу ул. Мичурина, д.139а, жильцов кв. №**** не было дома. При обследовании, проводимом 22.03.11г., тяга в дымоходе и в вентканалах имелась, жалоб от жильцов не было. 

4. Обстоятельства несчастного случая. Последовательность событий, действия пострадавших и других лиц.

30.09.11г. в 22-54 в аварийно-диспетчерскую службу филиала «Самарагаз» от дежурного полиции Октябрьского района поступила аварийная заявка №16702 «Отравление». Дежурная бригада АДС прибыла по адресу: г. Самара ул. Мичурина, д.139а кв. № **** и обнаружила отравление **** – 1973г.р., **** – 1972г.р., **** – 1993г.р. При обследовании газового оборудования установлено: монтаж газового оборудования соответствует СНиП. Тяга в дымоходе и в вентканалах кухни и ванной комнаты есть. Тяга в дымоходах и вентканалах в квартирах по стояку есть. Наличие угарного газа, проверенное при включенной колонке «Юнкерс» и открытом окне прибором «Анкат» №624, не выявлено. Произведены замеры концентрации природного газа на кухне и смежных помещениях, в подъезде, подвале и подземных коммуникациях в радиусе 50м. Концентрация природного газа по ФП 12,2к № 1106268 - 0%. Проверена газовая разводка и газовые приборы мыльной эмульсией на плотность. Утечек газа не обнаружено. Произведено отключение водонагревателя с видимым разрывом и установкой металлической пробки. 05.10.11г. при осмотре места несчастного случая комиссией в составе гл. инженера СЭГХ-2 ****, зам. главного инженера Железнодорожного ф-ла ЗАО «ПТС-Сервис» ****, инспектора ГЖИ по Самарской обл. ****, инженера по ОТ и ТБ СЭГХ-2 ****, начальника ЖЭУ №12 ****, мастера участка ВДГО СЭГХ-2 ****, технического директора ООО «Феникс» **** выявлено следующее: дымоходы и вентканалы всех квартир по стояку являются обособленными. На основании проведенных замеров тяги при разных режимах работы принудительной вытяжки установлено, что тяга в дымоходе и вентканалах кухни и ванной комнаты при открытом окне есть. Тяга в дымоход при работающей принудительной вытяжке на 2-й скорости и закрытых окнах опрокидывается, т.е. появляется обратная тяга в помещение. Тяга при длительной работе принудительной вытяжки на 1-й скорости и закрытых окнах отсутствует, а при одновременном включении вентилятора в ванной комнате опрокидывается. Состояние оголовков, находящихся вне зоны ветрового подпора, удовлетворительное. 
При опросе родственника пострадавших **** выявлено следующее. 30.09.11г. **** с 17-00 не отвечал на телефонные звонки. Когда **** вместе с **** (матерью пострадавшего ****) в 21-30 приехали по адресу ул. Мичурина, д.139а, кв. №****, квартира была закрыта изнутри. Только взломав окно с решеткой, они смогли попасть в квартиру. В этот момент в квартире работала принудительная вытяжка над плитой, газовая плита и водонагреватель не работали. Дверь в ванную комнату была открыта. ****, по всей видимости, искупавшись, без признаков жизни лежала на полу ванной комнаты. В проходной комнате напротив ванной комнаты на полу без признаков жизни лежала ****. **** без признаков жизни лежал на кровати под одеялом в дальней комнате. 

5. Технические и организационные причины несчастного случая. Неисправности газового оборудования и причины, приведшие к несчастному случаю: на основании вышеизложенного комиссия установила, что причиной несчастного случая является нарушение абонентами «Правил пользования газом в быту» п. 2.2, п.3.3, 3.7, а именно - продолжительная работа принудительной вытяжки над плитой в период работы газового проточного водонагревателя без доступа воздуха (закрытые пластиковые окна) привела к опрокидыванию тяги в дымоходе и попаданию продуктов сгорания (СО) в помещение квартиры и отравлению пострадавших.

6. Причинённый ущерб (материальный) отсутствует.

7. Мероприятия, предложенные комиссией по результатам технического расследования: специалистам участка технического обслуживания и ремонта ВДГО СЭГХ-2 провести дополнительный инструктаж с жильцами дома № 139а по ул. Мичурина по «Правилам пользования газом в быту».

8. Заключение комиссии о лицах, ответственных за происшедший несчастный случай: комиссия считает, что ответственными за несчастный случай являются абоненты кв. №**** д. № 139а по ул. Мичурина.

Заместитель главного инженера

ф-ла «Самарагаз» ООО «СВГК»                                                                                        ****
Информация об отравлениях угарным газом при пользовании газом в быту 

за 2011 год

	Количество отравлений
	Причина
	Количество пострадавших
	В т.ч. с летальным исходом

	43
	нарушение правил пользования газом в быту
	90 
	19 


�* Сведения о № и параметрах квартиры, Ф.И.О. и подписи членов комиссии, Ф.И.О. пострадавших скрыты в соответствии с требованиями положений Федерального закона от 27.07.2006г. №152-ФЗ (ред. От 25.07.2011г.) «О персональных данных».





